## Slide 1
Компрессор Digital Scroll

## Slide 2
  Scroll компрессор
1.
Биметаллический диск
IPR Клапан
Неподвижная спираль
Подвижная спираль
Корпус подшипника
Обратный клапан
Основной подшипник
Нижний подшипник
Плавающее уплотнение
Картер низкого давления
Встроенный защитный клапан
Защита от работы под вакуумом
Низкий уровень шума
Встроенная защита по току.
Питание
Состав компрессора
Notes: Картер низкого давления. Защита от попадания хладагента обратно в компрессор. IPR. Тихая остановка.

## Slide 3
  Scroll компрессор
1.
Спирали компрессора типа Scroll

## Slide 4
Неподвижная спираль
Подвижная спираль
  Scroll компрессор
1.
Положение спиралей

## Slide 5
1.
16 с
100%
0%
0%
100%
10 с
10 с
Пример: 20% произв.-ти
Пример: 50% произв.-ти.
4 с
Зазор 1MM
Нагруженное состояние
100% производительность
Разгруженное состояние
0% производительность
  Scroll компрессор
Принцип работы компрессора

## Slide 6
1.
Принцип работы компрессора
Диапазон мощности от 10% до 100%
Широтно-импульсная модуляция.
  Scroll компрессор

## Slide 7
1.
  Scroll компрессор
Принцип работы компрессора

## Slide 8
2.
Особенности компрессора Scroll
Стабильная работа - Статическое уплотнение против динамического DU подшипники Встроенная система защиты Картер низкого давления Внутренний клапан защиты от высокого давления
  Scroll компрессор

## Slide 9
Герметичность спиралей
Метод обеспечения герметичности | 
SAMSUNG (статическая герметичность) | Другая компания (Динамич. герметичность)
Плавающее уплотнение . Верхняя (неподвижная) спираль контактирует с вращающейся. Статическое уплотнение. | Точечное уплотнение. Край верхней (неподвижной) спирали контактирует с вращающейся. Динамическое уплотнение.
Край спирали для уплотнения
Герметичный слой
2.
  Scroll компрессор

## Slide 10
Подвижная спираль
Неподвижная спираль
Неподвижная спираль
Статическое уплотнение
Уплотнительный наконечник
Подвижная спираль
Динамическое уплотнение
Осевая совместимость | 
SAMSUNG | Другая Компания
2.
Герметичность спиралей
  Scroll компрессор

## Slide 11
Принцип работы компрессора Digital Scroll
1мм
Подвижная спираль
Верхняя спираль
Верхняя спираль перемещается относительно нижней
Подвижная спираль
Верхняя спираль
Статическое уплотнение
Статическое уплотнение
2.
  Scroll компрессор

## Slide 12
Принцип работы инверторного Scroll компрессора
Уплотнительный наконечник
поднимается вверх.
Подвижная спираль
Верхняя спираль
Уплотнительный наконечник
Подвижная спираль
Верхняя спираль
Динамическое уплотнение
Динамическое уплотнение
2.
  Scroll компрессор

## Slide 13
Всасывание
Уплотнительный наконечник
Нагнетание
Наконечник опускается в вырез верхней части спирали.
Работает
Выключен
Высокое давление на линии нагнетания проходит под уплотнительными наконечником, выталкиваяего вверх, создавая уплотнение за счет физического контакта.
Принцип работы инверторного Scroll компрессора
Уплотнительный наконечник
Давление
2.
  Scroll компрессор

## Slide 14
2.
Осевое уплотнение | 
SAMSUNG | Другая Компания
Обеспечивает стабильную герметичность Снижает утечки. Запатентованный дизайн | Несбаллансированное давление в местах уплотнений Возможность утечки хладагента
Отсутствует износ. Выше надежность. | Износ уплотнительного элемента Чувствителен к попаданию жидкости. Больше вероятность выхода из строя при перегреве.
Заключение
  Scroll компрессор

## Slide 15
2.
Надежный контакт спиралей.
Примеси и жидкость не приводят к выходу из строя (зазор между боковыми поверхностями спиралей).
Радиальное уплотнение
  Scroll компрессор

## Slide 16
2.
Преимущества Digital Scroll | 
Высокая эффективность | Минимальный износ подшипников Стабильная производительность
Высокая надежность | Устойчив к попаданию жидкости Устойчив к попаданию грязи
Низкий уровень шума | Гладкий спектр шума
  Scroll компрессор

## Slide 17
2.
Подшипники
скольжения
Подшипники
  Scroll компрессор
SAMSUNG
Другая Компания

## Slide 18
PTFE = DuPont “Teflon”
DU подшипники | 
Износостойкий материал | Пористая бронза -1 PTFE- покрытие -2
Увеличенный ресурс работы с недостаточным уровнем смазки | Исключительно низкий коэффициент трения
Точки применения | Верхний основной подшипник Орбитальный эксцентрик
Поверхность скольжения
1
2
2.
DU подшипники
  Scroll компрессор

## Slide 19
Элементы защиты | 
Внутренняя защита по току | Термо-реле. Токовое реле. Защита от пониженного напряжения и пропадания фазы.
Плавающее уплотнение | Защита от работы под вакуумом
Термо-пластина | Защита по высокой температуре
Internal Pressure Relief (IPR) Клапан | Защита по высокому давлению (внутренний клапан)
2.
Биметаллическая пластина
IPR клапан
Плавающее уплотнение
Защита двигателя «Klixon»
Элементы защиты
  Scroll компрессор
Notes: Klixon™ является подразделением Texas Instruments и имеет свыше 35 лет богатого опыта разработки и производства биметаллических термостатов и устройств защиты для электродвигателей. Klixon™ это мировой лидер в этой области.

## Slide 20
  Управление производительностью
3.
- Компрессор Digital Scroll -
Повышение нагрузочной способности
Требуемая нагрузка
Нагрузочная способность
или
Переменная частота
Изменение нагрузочной способности
: Загрузка / Рагрузка (20 шагов)
: Практически линейное изменение
Изменение частоты вращения
: Контроль частоты (20 шагов)
: Нелинейное изменение.
- Inverter Scroll -
Повышение частоты

## Slide 21
3.
Digital Scroll
компрессор
Inverter Scroll
компрессор
Гц
Время
Время
Время
144 Гц
14 сек
6 сек
18 сек
2 сек
188 Гц
Изменение частоты вращения
Загрузка
Разгрузка
Изменение времени загрузки
Результат одинаков!
Объем сжатого хладагента
идентичен.
  Управление производительностью

## Slide 22
Нагрузка
Нагрузка
Загрузка
Гц
1 шаг
1 шаг
1 шаг
Унифицированное
шаговое
управление
Нелинейный
контроль
8 Гц
12 Гц
14 Гц
Близко к линейной характеристике
Неоднородность
Samsung Digital Scroll компрессор
Другая Компания, инвертер
3.
Быстрое достижение целевой производительности
Перерегулировани е
Неравномерность
  Управление производительностью
Notes:   Samsung Digital Scroll C ближе к линейной характеристике чем инверторный компрессор.
  Инверторный компрессор имеет свою резонансную частоту, на которой он не может работать. Управление инвертором построено так, чтобы избегать работы на критических частотах и таким образом и не может обеспечить полноценный линейный контроль производительности.