## Slide 1
Сигнальная линия

## Slide 2
Шлейфовое соединение
 Сигнальная линия

## Slide 3
Прим : Используйте только клеммную колодку
Клеммная колодка
F1
F2
F1
F2
Клеммная
колодка
F1
F2
 Сигнальная линия
не допускается

## Slide 4
, ,  ответвления от главной магистрали






 : Вторичное ответвление,
,  : Первичное ответвление
Допускаются ответвления только от главной магистрали .
Главная
магистраль
 Сигнальная линия

## Slide 5



, ,  первичные ответвления



, ,  вторичные ответвления
 Сигнальная линия
Допускаются ответвления только от главной магистрали .

## Slide 6



4 нагрузки
Допускается соединение только 3-х нагрузок от клеммной колодки.
Нагрузка : Наружный блок, Внутренний блок, Клеммная колодка
3 нагрузки
 Сигнальная линия

## Slide 7
Максимальная длина сигнальной линии : 1000м
1000мm
1000м
1000м
1000м
 Сигнальная линия